УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

труда и социальной защиты
Российской Федерации
от _____ 2025 г. № _____

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации систем накопления электрической энергии

|  | Регистрационный номер |
| --- | --- |

Содержание

I.	Общие сведения	2

II.	Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 	3

III.	Характеристика обобщенных трудовых функций	17

IV.	Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	50

V.	Сокращения, используемые в профессиональном стандарте	51

- Общие сведения

| Эксплуатация и обслуживание систем накопления электрической энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности:

Обеспечение безопасной, надежной и экономичной работы систем накопления электрической энергии

Группа занятий:

| 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2151 | Инженеры-электрики |  |  |

(код ОКЗ)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 20 | Электроэнергетика |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 35.11.3 | Производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
| --- | --- |
| 35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
| 35.13 | Распределение электроэнергии |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| 52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |

(код ОКВЭД)	(наименование вида экономической деятельности)

- Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | Возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение простых и средней сложности работ (1 и 2 категории допуска персонала, группа по электробезопасности не ниже III) по эксплуатации и техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии | 3 | Аккумуляторщик 3-го разряда Электромонтер 3-го разряда Электромонтер оперативно-выездной бригады 3-го разряда Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда Электромонтер по обслуживанию электроустановок 3 разряда Электромеханик 3-го разряда | Контроль исправности систем накопления электрической энергии и их компонентов | А/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Внешний осмотр защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей систем накопления электрической энергии | А/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы систем накопления электрической энергии и при выявлении неисправностей и авариях | А/03.3 | 3 |
|  |  |  |  | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии | А/04.3 | 3 |
| В | Выполнение сложных работ (3 и 4 категории допуска персонала, группа по электробезопасности не ниже III) по эксплуатации и техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии в основном заданном режиме работы | 4 | Аккумуляторщик 4-го разряда Электромонтер 4-го разряда Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда Электромеханик 4-го разряда | Выполнение сложных работ по ведению основного заданного режима работы систем накопления электрической энергии | В/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии | В/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проверка энергетических характеристик систем накопления электрической энергии | В/03.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проверка и регулирование механических характеристик защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей систем накопления электрической энергии | В/04.4 | 4 |
| С | Выполнение работ всех уровней сложности по эксплуатации систем накопления электрической энергии во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режимы работы | 5 | Мастер районных электрических сетей Электромеханик 5-го разряда Аккумуляторщик 5-го разряда Электромонтер 5-го разряда Электромонтер оперативно-выездной бригады 5-6 разрядов Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-8 разрядов Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 5-7 разрядов Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда | Выполнение работ всех уровней сложности по настройке параметров работы систем накопления электрической энергии во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режимы работы | С/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Контроль выполнения работ всех уровней сложности по техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии при различных режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режимы | С/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Настройка энергетических характеристик систем накопления энергии для различных режимов работы | С/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Организация и контроль проведения ремонтных работ систем накопления электрической энергии | С/04.5 | 5 |
| D | Обеспечение работ всех видов сложности по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем накопления электрической энергии и их компонентов | 6 | Мастер Старший мастер Мастер участка Инженер-электрик II категории | Организация всех видов работ по настройке и ведению заданного режима систем накопления электрической энергии | D/01.6 | 6 |
|  |  |  |  | Организация проверки и настройки энергетических характеристик систем накопления электрической энергии | D/02.6 | 6 |
|  |  |  |  | Обеспечение процессов технического обслуживания и ремонтных работ систем накопления электрической энергии и их компонентов | D/03.6 | 6 |
| E | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ведением режимов работы систем накопления электрической энергии и их компонентов | 7 | Главный инженер районных электрических сетей Начальник службы подстанции Начальник службы изоляции, защиты от перенапряжений и измерений Инженер-электрик I категории | Определение и задание необходимых энергетических характеристик системы накопления электрической энергии для заданного режима работы систем накопления электрической энергии | E/01.7 | 7 |
|  |  |  |  | Планирование и контроль работ по комплексной проверке защит в соответствии с техническими условиями на испытания систем накопления электрической энергии | E/02.7 | 7 |
|  |  |  |  | Планирование и контроль выполнения работ по определению заданного режима работы систем накопления электрической энергии | E/03.7 | 7 |

- Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ (1 и 2 категории допуска персонала, группа по электробезопасности не ниже III) по эксплуатации и техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Аккумуляторщик 3-го разряда Электромонтер 3-го разряда Электромонтер оперативно-выездной бригады 3-го разряда Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда Электромонтер по обслуживанию электроустановок 3 разряда Электромеханик 3-го разряда |  |  |  |  |
| Пути достижения квалификации |  |  |  |  |  |
| Образование и обучение | Среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих или непрофильное среднее профессиональное образование – программы подготовки квалифицированных рабочих и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профилю деятельности или среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |  |  |  |  |
| Опыт практической работы | – |  |  |  |  |

| Особые условия допуска к работе | Лица, не моложе восемнадцати лет Допуск к самостоятельной работе Аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Трудовым кодексом и подзаконными актами Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии с приказом Минздрава от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» Допуск к самостоятельной работе на объектах электрических сетей производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после прохождения подготовки по новой должности (рабочему месту) в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- |
| Другие характеристики | Если характер выполняемых работ предполагает самостоятельную работу по техническому обслуживанию устройств РЗА на объектах электрических сетей, то работникам должен быть присвоен допуск к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не ниже 2-й категории5 Если характер выполняемых работ предполагает производство переключений, то работникам должны быть присвоено право производства переключений в электроустановках на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения |  |
| Справочная информация |  |  |
| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | §3 | Аккумуляторщик 3-го разряда |
|  | §50 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-го разряда |
|  | §57 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда |
|  | §41 | Электромонтер оперативно-выездной бригады 3 разряда |
|  | §412 | Электромонтажник по аккумуляторным батареям 3-го разряда |
|  | § 344 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 10047 | Аккумуляторщик |
|  | 19831 | Электромонтер оперативно-выездной бригады |
|  | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
|  | 19844 | Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств |
|  | 19850 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|  | 19867 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |
| Перечни СПО и ВО, ОКСВНК | 2.13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей |
|  | 2.13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей |
|  | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Контроль исправности механической части систем накопления электрической энергии и их компонентов |  | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Трудовые действия |  | Визуальный контроль показаний приборов оборудования систем накопления электрической энергии (далее – СНЭЭ) в соответствии с техническими условиями, инструкциями по эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия исправности дверей (наличия пломб и механических затворов) и электронных замков, комплектности защитных и противопожарных средств, сроков их испытаний, систем сигнализации и связи помещений расположения СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Проверка положения коммутационных аппаратов и разъемов, плотности закрытия шкафов и контейнеров, состояния приточно-вытяжной вентиляции помещений расположения СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работ по устранению неисправностей осветительной сети и арматуры, включая смену ламп и предохранителей |  |  |  |  |
|  |  | Фиксация в оперативном журнале обнаруженных при осмотре и проверке неисправностей и дефектов механической части СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |
|  |  | Информирование диспетчера об обнаруженных неисправностях и дефектах механической части СНЭЭ |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Измерять температуру в помещениях аккумуляторных батарей |  |  |  |  |
|  |  | Включать и отключать оборудование инженерных систем собственных нужд СНЭЭ, в том числе вентиляцию в помещениях аккумуляторных батарей |  |  |  |  |
|  |  | Устранять неисправности осветительной сети и арматуры со сменой ламп и предохранителей |  |  |  |  |
|  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Оформлять техническую документацию, вести записи в оперативном журнале о дефектах СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Назначение и устройство обслуживаемого оборудования, принципиальные электрические схемы СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Параметры воздуха в помещениях расположения СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Схемы и параметры работы сетей собственных нужд |  |  |  |  |
|  |  | Перечень применяемых при обслуживании систем накопления электрической энергии защитных средств и приспособлений, сроков их испытаний и правила использования |  |  |  |  |
|  |  | Установленные виды связи, правила их использования |  |  |  |  |
|  |  | Технические условия и инструкции по эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |
|  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |
|  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |
|  |  | Правила ведения технической эксплуатационной документации |  |  |  |  |
|  |  | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Внешний осмотр защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей систем накопления электрической энергии |  | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Трудовые действия |  | Проверка рабочего состояния панелей управления и положения ключей управления (автоматического включения резерва (далее – АВР), сигнализации), бленкеров на соответствие заданным режимам схемы электроснабжения |  |  |  |  |
|  |  | Проверка целостности заземления, положения коммутационных аппаратов и автоматов управления на соответствие заданным режимам, отсутствия запаха гари и задымленности, проявлений ненормальной работы оборудования (дребезжание, вибрация, посторонние шумы) |  |  |  |  |
|  |  | Проверка параметров и обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке и температуре аккумуляторов |  |  |  |  |
|  |  | Фиксация в оперативном журнале неисправностей и дефектов, обнаруженных при осмотре и проверке панелей управления, ключей дистанционного управления, положения автоматов управления и коммутационных аппаратов |  |  |  |  |
|  |  | Информирование диспетчера об обнаруженных неисправностях и дефектах панелей управления, ключей дистанционного управления, положения автоматов управления и коммутационных аппаратов |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение переключений в сетях собственных нужд |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Определять параметры аккумуляторных батарей, модулей и отдельных аккумуляторов |  |  |  |  |
|  |  | Производить переключения в сетях собственных нужд |  |  |  |  |
|  |  | Производить небольшие по объему и кратковременные работы по ликвидации неисправностей на щитах и сборках собственных нужд |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться инструментами и приборами, применяемыми при обслуживании инверторов, модулей и отдельных аккумуляторов |  |  |  |  |
|  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Оформлять записи в оперативном журнале об обнаруженных неисправностях и дефектах защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей СНЭЭ |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Значения параметров аккумуляторных батарей, модулей и отдельных аккумуляторов |  |  |  |  |
|  |  | Схемы первичных соединений силового канала СНЭЭ и систем собственных нужд |  |  |  |  |
|  |  | Состав, нормальные схемы, режимы коммутации сетей оперативного тока и оперативной блокировки (далее – ОБР) |  |  |  |  |
|  |  | Назначение, зоны действия, функционирование релейных защит и автоматики (далее – РЗА) |  |  |  |  |
|  |  | Состав, назначение и функционирование устройств телемеханики |  |  |  |  |
|  |  | Устройство инструментов и приборов, применяемых при обслуживании аккумуляторных батарей, модулей и отдельных аккумуляторов |  |  |  |  |
|  |  | Правила использования защитных средств и приспособлений при работе с оборудованием СНЭЭ, и сроки проведения их испытаний |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |
|  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | Основы электротехники |  |  |  |  |
|  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |
|  |  | Регламенты осмотров оборудования, технические условия и инструкции по эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по ведению заданного режима работы систем накопления электрической энергии и при выявлении неисправностей и авариях |  | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Трудовые действия |  | Производство переключений в нормальных (временных нормальных) схемах в соответствии с бланком переключений в составе бригады |  |  |  |  |
|  |  | Замер сопротивления изоляции силовых и вторичных (слаботочных) цепей находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Перевод нагрузки на резервные (бустерные) системы электроснабжения, отключение/включение при технологической смене аккумуляторов и компонентов СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Информирование диспетчера о выявлении неисправностей или аварии во время работы СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка рабочих мест и допуск рабочих, привлекаемых к ликвидации аварий, надзор/наблюдение за их работой и приемка рабочих мест после ликвидации аварийных ситуаций |  |  |  |  |
|  |  | Проведение небольших по объему и кратковременных работ по ликвидации неисправностей в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации |  |  |  |  |
|  |  | Ведение записей в журнале оперативных переключений о произведенных действиях в соответствии с программой/бланком переключений или их прекращении в случае, когда произошло изменение, исключающее возможность выполнения дальнейших операций |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Выполнять действия на экранах автоматизированных систем управления (далее – АСУ) СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Проверять правильность и очередность операций, указанных в бланке (типовом бланке) переключений, подписывать бланк переключений и выполнять соответствующие операции по команде контролирующего лица |  |  |  |  |
|  |  | Отключать/включать СНЭЭ при технологической смене аккумуляторов или их компонентов (преобразователей, инверторов, контроллеров) |  |  |  |  |
|  |  | Производить оперативные переключения режимов СНЭЭ при выявлении неисправностей или аварии |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять переключения в схемах СНЭЭ в соответствии с требованиями инструкций по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима для обеспечения безопасности персонала, исключения повреждения оборудования СНЭЭ, предотвращения развития и локализации нарушения нормального режима, обеспечения допустимых значений параметров электроэнергетического режима, восстановления электроснабжения потребителей электрической энергии, создания надежной послеаварийной схемы энергосистемы |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять до начала работ технические мероприятия для предотвращения воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте и допуск к работе |  |  |  |  |
|  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Назначение, устройство и правила эксплуатации коммутационных аппаратов |  |  |  |  |
|  |  | Основные установившиеся и переменные режимы работы СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Параметры силовых и вторичных (слаботочных) цепей, находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Порядок подготовки рабочего места, допуска, оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановке, сдачи-приемки рабочего места, закрытия наряда-допуска после окончания работы в электроустановках |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |
|  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |
|  |  | Правила использования защитных средств и приспособлений при работе с оборудованием СНЭЭ, и сроки проведения их испытаний |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | Требования к ведению и хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-технологического управления |  |  |  |  |
|  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

| 3.1.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Выполнение простых и средней сложности работ по техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии |  | Код | A/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| Трудовые действия |  | Определение остаточной емкости аккумуляторных батарей и отдельных аккумуляторов, находящихся в эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Диагностика состояния аккумуляторов СНЭЭ путем контроля изменения емкости и/или изменений измеряемых параметров |  |  |  |  |
|  |  | Замер сопротивления изоляции силовых и вторичных (слаботочных) элементов перед монтажом на объекте |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работ по замене элементов аккумуляторных батарей, вышедших из строя |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг состояния целостности оборудования СНЭЭ и помещений СНЭЭ в соответствии с нормативно-технической документацией |  |  |  |  |
|  |  | Ведение записей в формулярах СНЭЭ о наработке, изменениях и рассогласованиях емкости аккумуляторов, результатах уравнительных зарядов аккумуляторных батарей, результатах контроля изменений измеряемых параметров |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Пользоваться приборами и приспособлениями для контроля параметров СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Рассчитывать остаточную емкость аккумуляторных батарей и отдельных аккумуляторов, находящихся в эксплуатации, по измеряемым приборным показателям |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться мегаомметром при измерении сопротивления изоляции силовых и вторичных (слаботочных) элементов |  |  |  |  |
|  |  | Проводить проверку целостности аккумуляторов СНЭЭ и состояния их шин с наконечниками |  |  |  |  |
|  |  | Проводить проверку исправности вентиляции и отопления, кондиционирования, системы пожаротушения в помещениях СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой соединительных деталей |  |  |  |  |
|  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Основы электротехники |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и устройство СНЭЭ, системы контроля и управления СНЭЭ, а также преобразовательного и зарядного устройства |  |  |  |  |
|  |  | Устройство инструментов и приборов, применяемых при техническом обслуживании аккумуляторных батарей, модулей и отдельных аккумуляторов, а также преобразовательных и зарядных устройств |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |
|  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации аккумуляторных батарей, преобразователей электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | График обходов и профилактических работ на аккумуляторном оборудовании |  |  |  |  |
|  |  | Правила ведения записей в формулярах СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Требования к помещениям СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Правила использования защитных средств и приспособлений при работе с оборудованием СНЭЭ, и сроки проведения их испытаний |  |  |  |  |
|  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение сложных работ (3 и 4 категории допуска персонала, группа по электробезопасности не ниже III) по эксплуатации и техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии в основном заданном режиме работы |  | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих |  | Аккумуляторщик 4-го разряда Электромонтер 4-го разряда Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда Электромеханик 4-го разряда |  |  |  |  |
| Пути достижения квалификации |  |  |  |  |  |  |
| Образование и обучение |  | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Или непрофильное среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профилю деятельности |  |  |  |  |
| Опыт практической работы |  | Не менее одного года по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |  |  |  |  |

| Особые условия допуска к работе | Не моложе восемнадцати лет Допуск к самостоятельной работе, аттестация по вопросам по безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже III Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Трудовым кодексом и подзаконными актами Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии с приказом Минздрава от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» Допуск к самостоятельной работе на объектах электрических сетей производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после прохождения подготовки по новой должности (рабочему месту) в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Если характер выполняемых работ предполагает самостоятельную работу по техническому обслуживанию устройств РЗА на объектах электрических сетей, то работникам должен быть присвоен допуск к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не ниже 4-й категории Если характер выполняемых работ предполагает производство переключений, то работникам должны быть присвоено право производства переключений в электроустановках на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения |

Справочная информация

| Наименование документа |  |  |  |  |  | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКЗ |  |  |  |  |  | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС |  |  |  |  |  | §4 | Аккумуляторщик 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | §42 | Электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | §50 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | §345 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  |  |  | 10047 | Аккумуляторщик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19831 | Электромонтер оперативно-выездной бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19850 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19844 | Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 19867 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечни СПО и ВО, ОКСВНК |  |  |  |  |  | 2.13.01.05 | Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.13.01.07 | Электромонтер по ремонту электросетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Выполнение сложных работ по ведению основного заданного режима работы систем накопления электрической энергии |  |  |  |  |  | Код |  | B/01.4 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Трудовые действия |  |  |  | Осмотры оборудования: определение параметров аккумуляторных батарей и компонентов СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль заданного режима работы оборудования СНЭЭ по напряжению, нагрузке, температуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выявление и ликвидация неисправностей на щитах и сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, в цепях вторичной коммутации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прием и согласование заявок на вывод оборудования СНЭЭ в ремонт, вывод из работы или в резерв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прием и согласование заявок на ввод оборудования СНЭЭ в действие согласно алгоритму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Включение оборудования СНЭЭ в работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация работы бригады в качестве производителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль за работой привлекаемого персонала по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ведение оперативной и технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Оценивать соответствие режима работы СНЭЭ заданному режиму, установленным критериям надежности и экономичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить переключения в распределительных устройствах в переходных режимах в соответствии с инструкциями по переключениям, бланками переключений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить целевой инструктаж членов бригады, назначенной для производства работ в СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять контроль действий членов бригад при производстве работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять контроль за работой по устранению дефектов на оборудовании оперативной связи в соответствии с требованиями технических условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять комплектность, исправность и оценивать возможность применения средств защиты, приспособлений, инструмента, приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Электрические схемы СНЭЭ и ее компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры режимов работы СНЭЭ, соответствующие установленным критериям надежности и экономичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Режимы эксплуатации оборудования СНЭЭ, включая инверторы, системы собственных нужд, преобразователи электрической энергии, аккумуляторной батареи, системы телемеханики в соответствии с инструкциями по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические условия на оперативно-технологическое обслуживание СНЭЭ, инструкции по переключениям в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регламент и алгоритм ввода оборудования СНЭЭ в работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок допуска бригад к работе при производстве работ, в том числе по наряду-допуску, по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регламент вывода оборудования СНЭЭ в ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регламент и алгоритм ввода оборудования СНЭЭ в работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила использования и ремонта оборудования оперативной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила ведения технической эксплуатационной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, регламентирующие деятельность по трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила использования защитных средств и приспособлений при работе с оборудованием СНЭЭ, и сроки проведения их испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Выполнение сложных работ по техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии |  |  |  |  |  | Код |  | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Регламентное техническое обслуживание электротехнического оборудования, включая преобразователи электрической энергии, аккумуляторные батареи, АСУ СНЭЭ, оборудование систем собственных нужд СНЭЭ, автоматизированные системы управления энергосистемой (далее – АСУЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт сложного электротехнического оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировка и наладка сложного электротехнического оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Монтаж и демонтаж сложного электротехнического оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение контрольных разрядов-зарядов аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устранение неисправностей электрической части оборудования СНЭЭ и выполнение ремонта с использованием сложного инструмента, приспособлений, грузоподъемных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение испытаний электрической части оборудования СНЭЭ после проведения ремонтных работ в соответствии с техническими условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Производить тепловизионный контроль оборудования СНЭЭ, шин, коммутационных аппаратов, электрохимических аккумуляторов, силового оборудования, контроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить фотофиксацию экранов АСУ СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять выгрузку данных о работе АСУ СНЭЭ систем собственных нужд СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить техническое обслуживание оборудования АСУЭ (ежеквартальное, полугодовое и годовое) в соответствии с картами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рассчитывать фактическую емкость электрохимических аккумуляторов в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя и определять эффективность рабочих циклов по результатам контрольного заряда-разряда с записью в формуляр СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, сложными инструментами и приспособлениями при проведении работ для контроля параметров электротехнического оборудования во время регламентного обслуживания, после проведения ремонтных работ и при проведении испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять сложный инструмент, приспособления, настроечное оборудование и контрольно-измерительные приборы при наладке сложного электротехнического оборудования СНЭЭ после проведения работ по его монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Находить и устранять короткие замыкания в батареи и элементах с выведением отдельных элементов из работающей цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять такелажные работы по перемещению, разборке и установке особо сложных и ответственных узлов деталей и элементов оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Назначение и устройство аккумуляторов, преобразователей электрической энергии, зарядных устройств, АСУ СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство преобразователей электрической энергии, аккумуляторных батарей, АСУ СНЭЭ, оборудования систем собственных нужд, АСУЭ, систем дистанционного технологического управления (далее – СДТУ) и климатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы нахождения и устранения короткого замыкания в элементах аккумуляторных батарей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Характерные неисправности и повреждения аккумуляторных батарей, способы определения и устранения дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок вывода отдельных элементов из работающей цепи СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические условия на оперативно-технологическое обслуживание СНЭЭ, инструкции по переключениям в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство и принцип работы используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила использования защитных средств и приспособлений при работе с оборудованием СНЭЭ, и сроки проведения их испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования охраны труда при эксплуатации грузоподъемных механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проверка энергетических характеристик систем накопления электрической энергии |  |  |  | Код |  | B/03.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Мониторинг параметров АСУ, оперативно-информационного комплекса (далее – ОИК), информационно-вычислительного комплекса (далее – ИВК) АСУЭ СНЭЭ и приборов контроля качества электрической энергии сети потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определение диапазона условий эксплуатации СНЭЭ и заданных пределов рабочих характеристик: напряжения и частоты на тиристорном преобразователе напряжения (далее – ТПН) при длительной эксплуатации в состоянии полной работоспособности, в рекомендованных условиях окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль заданных параметров рабочего цикла СНЭЭ, комбинации из контролируемых фаз (фаза заряда, пауза, фаза разряда) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фиксация контролируемых параметров в оперативном журнале и архиве данных |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Осуществлять контроль исправности датчиков АСУ, ОИК и ИВК |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами для измерения токов, напряжения, сопротивления и емкости электрохимических аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять оценку соответствия параметров работы СНЭЭ по показаниям контрольно-измерительных приборов и сигналам АСУ, фазам рабочего цикла и условиям эксплуатации, по показаниям приборов на местном посту управления, назначенным режимам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать токи разряда/заряда, напряжение и частоту на ТПН в соответствии с фазами рабочего цикла, параметрами условий окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести оперативный журнал и вносить контролируемые параметры в архив данных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Назначение СНЭЭ и особенности эксплуатации в основной ТПН |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Параметры условий длительной эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение, состав и правила эксплуатации ОИК и ИВК АСУЭ СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок эксплуатации датчиков приборов телеметрии на объекте |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к ведению и хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-технологического управления |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. Трудовая функция. Наименование; Проверка и регулирование механических характеристик защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей систем накопления электрической энергии; Код; В/04.4; Уровень (подуровень) квалификации; 4. Трудовые действия; Контроль механических характеристик защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей СНЭЭ. Техническое обслуживание механических частей РЗА силовых и вторичных (слаботочных) цепей СНЭЭ. Техническое освидетельствование средств измерений и аппаратуры РЗА и составление дефектных ведомостей. Проверка технического состояния контактно-релейной аппаратуры. Проведение ремонтов контактно-релейной аппаратуры. Испытание измерительных трансформаторов, приводов и изоляции вторичной коммутации цепей СНЭЭ. Сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки схем автоматики и телеавтоматики. Проверка устройств регулирования частоты и активной мощности, системы регулирования напряжения под руководством инженера или мастера. Наладка механизмов реле СНЭЭ. Необходимые умения; Осуществлять измерения и оценивать показатели механических характеристик защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей СНЭЭ на соответствие нормативным показателям, приведенным в паспортных данных и руководствах по эксплуатации устройств РЗА, в том числе допустимой температуры, влажности, вибрации и электромагнитной обстановки. Пользоваться сложным инструментом, приспособлениями, настроечным оборудованием и приборами. Производить расчет и определять отклонения рабочих параметров (селективность срабатывания, соответствие работы таблицам положений) от номинальных. Осуществлять выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА. Составлять дефектные ведомости на средства измерений и аппаратуру РЗА. Проверять соответствие характеристик контактно-релейной аппаратуры расчетным параметрам. Проводить оперативные ремонты контактно-релейной аппаратуры при выявлении несоответствий расчетным параметрам. Пользоваться чертежами, монтажными схемами, необходимым дополнительным оборудованием и инструментами при сборке сложных испытательных схем. Производить настройку механизмов реле СНЭЭ. Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ. Необходимые знания; Назначение, эксплуатационные параметры защит силовых и вторичных (слаботочных) цепей СНЭЭ. Регламенты проверки и ремонта контактно-релейной аппаратуры. Руководство по эксплуатации контактно-релейной аппаратуры. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Правила оформления дефектных ведомостей. Порядок технического обслуживания механических частей РЗА силовых и вторичных (слаботочных) цепей СНЭЭ. Требования электробезопасности и пожарной безопасности. Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Другие характеристики; -. 3.3. Обобщенная трудовая функция |
| Наименование | Выполнение работ всех уровней сложности по эксплуатации систем накопления электрической энергии во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режимы работы |  |  |  |  | Код |  | C | Уровень квалификации |  | 5 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих |  |  | Мастер районных электрических сетей Электромеханик 5-го разряда Аккумуляторщик 5-го разряда Электромонтер 5-го разряда Электромонтер оперативно-выездной бригады 5-6 разрядов Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-8 разрядов Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 5-7 разрядов Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда Электромонтер по обслуживанию электроустановок 5 разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути достижения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование и обучение |  | Среднее общее образование и профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Или непрофильное среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профилю деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт практической работы |  | Не менее двух лет по профессии с более низким (предыдущим) разрядом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые условия допуска к работе |  |  |  | Не моложе восемнадцати лет Допуск к самостоятельной работе, аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном Трудовым кодексом и подзаконными актами Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии с приказом Минздрава от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» Допуск к самостоятельной работе на объектах электрических сетей производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после прохождения подготовки по новой должности (рабочему месту) в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Другие характеристики |  |  |  | Если характер выполняемых работ предполагает самостоятельную работу по техническому обслуживанию устройств РЗА на объектах электрических сетей, то работникам должен быть присвоен допуск к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не ниже 4-й категории. Если характер выполняемых работ предполагает производство переключений, то работникам должны быть присвоено право производства переключений в электроустановках на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочная информация Наименование документа; Код; Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности. ОКЗ; 7412; Электромеханики и монтеры электрического оборудования. ЕТКС; §5; Аккумуляторщик 5-го разряда. §42; Электромонтер оперативно-выездной бригады 5 разряда. Электромонтер оперативно-выездной бригады 6 разряда. §50; Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда. Электромонтер по обслуживанию подстанций 6 разряда. Электромонтер по обслуживанию подстанций 7 разряда. Электромонтер по обслуживанию подстанций 8 разряда. §51; Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 5 разряда. §52; Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 6 разряда. §53; Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 7 разряда. §58; Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 6 разряда. §346; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда. ОКПДТР; 19831; Электромонтер оперативно-выездной бригады. 19842; Электромонтер по обслуживанию подстанции. 19844; Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств. 19850; Электромонтер по обслуживанию электроустановок. 19861; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 19867; Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. 10047; Аккумуляторщик. Перечни СПО и ВО, ОКСВНК; 2.13.01.05; Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей. 2.13.01.07; Электромонтер по ремонту электросетей. 2.13.01.10; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). |
| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Выполнение работ всех уровней сложности по настройке параметров работы систем накопления электрической энергии во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режимы работы |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | С/01.5 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  |  | Контроль данных ОИК о текущем режиме и фазе рабочего цикла СНЭЭ, состоянии оборудования и аварийно-предупредительных сигналов в темпе поступления информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ввод заданных параметров работы СНЭЭ с панели управления во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фиксация фактических параметров работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контроль выполнения работы производителя работ или бригады по настройке параметров работы СНЭЭ во всех режимах работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организация работы бригады в качестве производителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  |  | Снимать показания и анализировать данные ОИК в части параметров работы СНЭЭ, включая качество электрической энергии в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выполнять действия по восстановлению нормального установившегося режима работы СНЭЭ в энергосистеме после срабатывания аварийной предупредительной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настраивать параметры работы СНЭЭ во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Осуществлять контроль за работой бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проводить целевой инструктаж ответственного руководителя работ (при назначении), производителя работ или наблюдающего и членов бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Применять защитные средства и приспособления при работе с оборудованием СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  |  | Назначение, режимы работы СНЭЭ, нормальные и предельные значения параметров СНЭЭ и ее компонентов во всех режимах и фазах рабочего цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Алгоритмы действий по восстановлению нормального установившегося режима работы СНЭЭ в энергосистеме после срабатывания аварийной предупредительной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порядок настройки параметров работы СНЭЭ во всех режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режим работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основы преобразовательной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила использования защитных средств и приспособлений при работе с оборудованием СНЭЭ, и сроки проведения их испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Контроль выполнения работ всех уровней сложности по техническому обслуживанию систем накопления электрической энергии при различных режимах работы, включая основной, аварийный и послеаварийный режимы |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | С/02.5 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |
| Трудовые действия |  |  |  |  |  |  | Контроль экранных форм журналов событий верхнего уровня с проверкой связей с устройствами АСУ и смежными системами и выполнение работ по выводу СНЭЭ на техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение контрольного управления и телеуправления присоединениями (при наличии технической возможности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка выполнения функции «горячего резервирования» контроллеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формирование данных о профилактических работах, необходимых ремонтах, модернизации или замены оборудования СНЭЭ в соответствии с его фактическим состоянием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контроль составления дефектных ведомостей по результатам технических осмотров оборудования и данным ОИК СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка полноты и качества результатов работ по техническому обслуживанию оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ведение журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям при эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ведение оперативного журнала по учету работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  |  |  |  | Оценивать полноту и правильность выполнения работ всех видов сложности по техническому обслуживанию СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Определять состав профилактических работ в соответствии с графиками технического обслуживания оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводить пробные пуски и комплексные испытания оборудования СНЭЭ после технического обслуживания и ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формировать данные о необходимых ремонтах, модернизации или заменах оборудования СНЭЭ в соответствии с его фактическим состоянием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводить техническое освидетельствование оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводить целевой инструктаж ответственного руководителя работ (при назначении), производителя работ или наблюдающего и членов бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  |  |  |  | Состав работ всех видов сложности по техническому обслуживанию СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила диагностики и дефектовки оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Порядок оформления дефектных ведомостей по результатам осмотров оборудования и данным ОИК СНЭЭ, ведомостей на ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные и предельные параметры работы оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Состав и параметры качества работ по техническому обслуживанию оборудования СНЭЭ в соответствии с руководством по эксплуатации и/или техническими условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Порядок ведения отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основы преобразовательной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Настройка энергетических характеристик систем накопления электрической энергии для различных режимов работы |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | С/03.5 |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |
| Трудовые действия |  |  |  |  |  |  | Настройка энергетических характеристик СНЭЭ в режимах регулирования частоты в соответствии с конкретным режимом работы (основной, аварийный или послеаварийный) и фазами рабочего цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Настройка энергетических характеристик СНЭЭ в режимах компенсации колебаний мощности в соответствии с конкретным режимом работы (основной, аварийный или послеаварийный) и фазами рабочего цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Настройка энергетических характеристик СНЭЭ в режимах компенсации реактивной мощности в соответствии с конкретным режимом работы (основной, аварийный или послеаварийный) и фазами рабочего цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ввод заданных параметров энергетических характеристик СНЭЭ в режимах обеспечения бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Фиксация фактических параметров энергетических характеристик СНЭЭ в режимах обеспечения бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  |  |  |  | Пользоваться приборами, инструментом и приспособлениями при измерении энергетических характеристик СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контролировать параметры работы СНЭЭ по данным ОИК и экранам АСУ СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Определять перечень и значения необходимых настраиваемых параметров в зависимости от режимов использования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценивать соответствие энергетических характеристик СНЭЭ (в режимах регулирования частоты, компенсации колебаний мощности, смягчения последствий снижения качества питания, компенсации реактивной мощности, обеспечения бесперебойного питания) и корректировать их до установленных (паспортных) значений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  |  |  |  | Состав, назначение и режимы использования СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Контролируемые параметры энергетических характеристик СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормативные параметры электрической энергии в ТПН в различных режимах использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Порядок мониторинга данных СНЭЭ ОИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Порядок ведения отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основы преобразовательной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Организация и контроль проведения ремонтных работ систем накопления электрической энергии |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | С/04.5 |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |
| Трудовые действия |  |  |  |  |  | Диагностика неисправностей и оценка фактического состояния элементов СНЭЭ по результатам осмотров и/или освидетельствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Определение вышедших из строя элементов СНЭЭ, которые требуют ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Выявление причин, вызвавших поломку и неисправности оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Представление непосредственному руководству информации о выявлении поломок и неисправностях оборудования СНЭЭ для принятия решения о необходимости проведения плановых или внеплановых ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Контроль проведения ремонтных работ СНЭЭ в соответствии с техническими условиями и руководством по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проведение контрольных испытаний оборудования СНЭЭ после проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приемка и ввод в действие оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  |  |  | Пользоваться контрольно-измерительными приборами, инструментами и приспособлениями при измерении энергетических характеристик элементов СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Определять фактическое техническое состояние элементов СНЭЭ по результатам осмотров и диагностики неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Формировать сведения о необходимости проведения ремонтов оборудования СНЭЭ в соответствии с руководством по эксплуатации в сводную ремонтную ведомость и подавать их главному инженеру районных электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проводить целевой инструктаж производителя работ или наблюдающего и членов бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Определять необходимость проведения ремонтных работ СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Организовывать проведение ремонтных работ оборудования СНЭЭ (планировать, осуществлять своевременную подготовку оборудования, осуществлять пооперационное проведение ремонтов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проводить техническое освидетельствование оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проводить пробные пуски и комплексные испытания оборудования СНЭЭ после технического обслуживания и ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вести журнал проведения ремонтных работ в электроустановках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  |  |  | Способы диагностики технического состояния оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Характерные неисправности элементов СНЭЭ, представленные в инструкциях по эксплуатации и технической документации на оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нормативно-техническая документация, регламентирующая процессы монтажа, пусконаладки, технического обслуживания и ремонта оборудования СНЭЭ, технические условия на ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Требования руководства по эксплуатации СНЭЭ по периодичности и объемам плановых ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порядок и правила производства индивидуальных и функциональных испытаний оборудования СНЭЭ после ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порядок ведения отчетной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Порядок приемки оборудования СНЭЭ из ремонта и введения его в действие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обеспечение работ всех видов сложности по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем накопления электрической энергии и их компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | D |  | Уровень квалификации |  |  | 6 |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих |  |  |  |  | Мастер Старший мастер Мастер участка Инженер-электрик II категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование и обучение |  |  |  |  | Среднее профессиональное образование -программы подготовки специалистов среднего звена - или непрофильное среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации по профилю деятельности Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации по профилю деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт практической работы |  |  |  |  | Не менее трех лет в должностях административно-технологического или оперативного персонала в электроэнергетике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе, аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже IV Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии с приказом Минздрава от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» Допуск к самостоятельной работе на объектах электрических сетей производится на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения после прохождения подготовки по новой должности (рабочему месту) в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации в соответствии с профилем деятельности не реже, чем один раз в пять лет Если характер выполняемых работ предполагает самостоятельную работу по техническому обслуживанию устройств РЗА на объектах электрических сетей, то работникам должен быть присвоен допуск к работе по техническому обслуживанию устройств РЗА не ниже 4-й категории Если характер выполняемых работ предполагает производство переключений, то работникам должны быть присвоено право производства переключений в электроустановках на основании распорядительного документа руководителя организации или структурного подразделения |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |
| Наименование документа |  | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| ОКЗ |  | 2151 | Инженеры-электрики |
|  |  | 3122 | Мастера (бригадиры) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС |  | - | Инженеры-электрики II категории |
| ОКПДТР |  | 42866 | Инженер-электрик |
|  |  | 23998 | Мастер участка |
| Перечни СПО и ВО, ОКСВНК |  | 2.13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  |  | 2.13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
|  |  | 2.13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
|  |  | 2.13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) |
|  |  | 2.13.02.10 | Электрические машины и аппараты |
|  |  | 2.13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
|  |  | 2.14.02.1 | Атомные электрические станции и установки |

| 3.4.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Организация всех видов работ по настройке и ведению заданного режима систем накопления электрической энергии |  | Код | D/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Трудовые действия |  | Мониторинг параметров работы СНЭЭ с помощью АСУ, ОИК и ИВК АСУЭ |  |  |  |  |
|  |  | Планирование и организация регламентных технических осмотров СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Организация и контроль выполнения всех видов работ по настройке и ведению заданного режима СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Распределение среди подчиненного персонала функций по настройке и ведению заданного режима СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение рабочих мест инструментами, контрольно-измерительными приборами, приспособлениями для проведения работ по настройке и ведению заданного режима СНЭЭ |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Анализировать показания параметров работы СНЭЭ с помощью ОИК и ИВК АСУЭ и принимать решения о их корректировке в соответствии с заданным режимом |  |  |  |  |
|  |  | Анализировать техническое состояние оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать и контролировать выполнение графиков проведения регламентных технических осмотров СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться компьютерной, офисной и коммуникационной техникой с соблюдением требований информационной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Вести текущий документооборот, производственно-техническую документацию при ведении заданного режима СНЭЭ, составлять отчетную документацию |  |  |  |  |
|  |  | Организовывать и оценивать действия персонала при ведении заданного режима СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Состав, устройство, назначение и режимы работы СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |
|  |  | Электронные схемы и паспорта оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Особенности эксплуатации СНЭЭ в соответствии с их режимом работы («надежность» или «качество») |  |  |  |  |
|  |  | Порядок контроля данных по СНЭЭ с помощью АСУ, ОИК и ИВК АСУЭ |  |  |  |  |
|  |  | Организация передачи данных телеметрии в системы технологического управления производством |  |  |  |  |
|  |  | Прядок планирования проведения регламентных осмотров и технического обслуживания СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Нормативные требования по выполнению всех видов работ по настройке и ведению заданного режима СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Основы преобразовательной техники, силовой электроники, электрохимических источников тока, автоматизированных систем управления технологическим процессом (далее – АСУТП) |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |
|  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |
|  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |
|  |  | Требования информационной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Правила работы с компьютерной техникой |  |  |  |  |
|  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | Основы делопроизводства и электронного документооборота |  |  |  |  |
|  |  | Правила ведения журнала эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |
|  |  | Требования к ведению и хранению документации, необходимой для осуществления оперативно-технологического управления |  |  |  |  |
|  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |
|  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |
|  |  | Порядок ввода/вывода СНЭЭ из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Способы утилизации СНЭЭ и их компонентов с учётом экологических аспектов |  |  |  |  |
|  |  | Методы организации труда при выполнении работ по настройке и ведению заданного режима СНЭЭ |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |

| 3.4.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Организация проверки и настройки энергетических характеристик систем накопления электрической энергии |  |  |  |  | Код | D/02.6 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 6 |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Задание режимов СНЭЭ по энергетическим характеристикам для регулирования частоты, компенсации колебаний мощности, смягчения последствий снижения качества питания, компенсации реактивной мощности, обеспечения бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Планирование проверок энергетических характеристик СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мониторинг данных АСУ, ОИК и ИВК АСУЭ по оборудованию СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Организация настройки энергетических характеристик СНЭЭ и параметров их работы в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Формировать комплексы параметров в соответствии с режимами СНЭЭ по энергетическим характеристикам для регулирования частоты, компенсации колебаний мощности, смягчения последствий снижения качества питания, компенсации реактивной мощности, обеспечения бесперебойного питания с помощью экранов АСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разрабатывать и контролировать выполнение графиков проведения проверок энергетических характеристик СНЭЭ в соответствии с техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить измерения и анализировать данные АСУ, ОИК и ИВК АСУЭ по оборудованию СНЭЭ и параметров их работы в ТПН при настройке энергетических характеристик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять порядок и содержание работ по настройке энергетических характеристик СНЭЭ и параметров их работы в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Возможные классы режимов СНЭЭ по энергетическим характеристикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Энергетические характеристики СНЭЭ в соответствии с техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок проведения мониторинга данных АСУ, ОИК и ИВК АСУЭ по оборудованию СНЭЭ и параметров их работы в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Нормативные показатели АСУ, ОИК и ИВК АСУЭ в соответствии с техническими условиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Алгоритмы настройки энергетических характеристик СНЭЭ и параметров их работы в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы расчета токов короткого замыкания в сети постоянного и переменного тока СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принципы выбора защитных аппаратов и проводников, порядок проверка селективности и чувствительности токовых защит в сети постоянного и переменного тока СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок ввода/вывода СНЭЭ из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы утилизации СНЭЭ и их компонентов с учётом экологических аспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основы преобразовательной техники, силовой электроники, электрохимических источников тока, АСУ ТП и информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Обеспечение процессов технического обслуживания и ремонтных работ систем накопления электрической энергии и их компонентов |  |  |  |  |  | Код |  | D/03.6 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 6 |
| Трудовые действия |  |  | Формирование и корректировка графиков планового технического обслуживания СНЭЭ и проведения ремонтных работ СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение места нахождения и причин неисправности оборудования СНЭЭ или отдельных элементов СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проверка функционирования и проведение диагностики технического состояния оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планирование процессов технического обслуживания и ремонтных работ СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение потребности в материальных и человеческих ресурсах, требуемых для поддержания СНЭЭ в работоспособном состоянии на всех этапах жизненного цикла при установленной концепции технического обслуживания и в соответствии со стратегией (периодические или по техническому состоянию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составление списков вспомогательного оборудования, расходных материалов, инструментов и средств технического обслуживания, необходимых для производства технического обслуживания СНЭЭ и проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск по нарядам-допускам и распоряжениям для выполнения работ в порядке текущего технического обслуживания СНЭЭ или проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Определять вид планового технического обслуживания, виды и характеристики неисправностей оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организовывать работы по техническому обслуживанию СНЭЭ и проведению плановых ремонтов или ремонтов по фактическому состоянию оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять типовые методы и способы при диагностировании технического состояния оборудования СНЭЭ во время технического обслуживания и после ремонтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оценивать причины появления неисправностей оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять объем подготовительных и ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлять планы и графики работ, технические задания по техническому обслуживанию СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрабатывать и контролировать выполнение графиков проведения периодических ремонтных работ СНЭЭ и их компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формировать материальные ресурсы (вспомогательное оборудование, материалы и запчасти, инструменты, расходные материалы и средства для технического обслуживания) и человеческие ресурсы, документацию, информацию и информационные системы для технического обслуживания, требуемые для поддержания СНЭЭ в работоспособном состоянии на всех этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить целевой инструктаж ответственного руководителя работ, производителя работ или наблюдающего и членов бригады по вопросам электробезопасности, по технологии безопасного проведения работ, использованию подъемных сооружений и механизмов, инструмента и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Виды плановых технических обслуживаний и виды ремонтов в течение жизненного цикла СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Виды и объемы ресурсов, требуемых для поддержания СНЭЭ в работоспособном состоянии на всех этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порядок формирования ресурсов для технического обслуживания и ремонтов в течение жизненного цикла СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрические схемы и паспорта оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порядок ввода/вывода СНЭЭ из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы утилизации СНЭЭ и их компонентов с учётом экологических аспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы организации труда при выполнении работ по техническому обслуживанию оборудования СНЭЭ и ремонтным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порядок организации работ по нарядам-допускам, распоряжениям и перечням работ, выполняемым в порядке текущей эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Управление эксплуатацией, техническим обслуживанием и ведением режимов работы систем накопления электрической энергии и их компонентов |  |  |  |  | Код |  |  |  | E |  |  | Уровень квалификации |  | 7 |
| Возможные наименования должностей, профессий рабочих |  |  |  |  | Главный инженер районных электрических сетей Начальник службы подстанции Начальник службы изоляции, защиты от перенапряжений и измерений Инженер-электрик I категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пути достижения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование и обучение |  |  |  |  | Высшее образование – программы магистратуры или специалитета или Высшее образование (непрофильное) - программы магистратуры или специалитета и дополнительное профессиональное образование по программам профессиональной переподготовки по профилю деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опыт практической работы |  |  |  |  | Не менее пяти лет на инженерно-технических и руководящих должностях по эксплуатации электроустановок объектов электроэнергетики, включая электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые условия допуска к работе | Допуск к самостоятельной работе, аттестация по вопросам по безопасности в сфере электроэнергетики Группа по электробезопасности не ниже V Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение обязательного психиатрического освидетельствования в соответствии с приказом Минздрава от 20.05.2022 №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | Рекомендуется получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации в соответствии с профилем деятельности не реже, чем один раз в пять лет |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2151 | Инженеры-электрики |
| ЕКС | - | Инженер-электрик I категории |
| ОКПДТР | 42866 | Инженер-электрик |
| Перечни СПО и ВО, ОКСВНК | 2.13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника |
|  | 2.13.05.02 | Специальные электромеханические системы |

| 3.5.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Определение и задание необходимых энергетических характеристик системы накопления электрической энергии для заданного режима работы систем накопления электрической энергии |  |  |  |  | Код |  |  | E/01.7 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 7 |  |
| Трудовые действия |  |  | Мониторинг энергетических характеристик и параметров СНЭЭ по сформированной потребности (в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и мощности) для режимов регулирования частоты, компенсации колебаний мощности, смягчения последствий снижения качества питания, компенсации реактивной мощности, обеспечения бесперебойного питания в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определение необходимых режимов («надежность» или «качество») и необходимых энергетических характеристик и параметров СНЭЭ для определенного режима использования и работы в нем в соответствии с договорами на поставку электроэнергии и мощности, техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение заданного режима работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Определять энергетические характеристики для вариантов применения СНЭЭ в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формировать параметры и обеспечивать технические условия работы СНЭЭ в задаваемых режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Планировать и контролировать настройку параметров характеристики для режимов работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечивать и контролировать плановую замену батарейных блоков блочно-модульных СНЭЭ, а также аккумуляторных батарей и компонентов СНЭЭ в случае выхода их из строя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Назначение, виды и режимы энергетических характеристик вариантов применения СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электрические схемы и паспорта оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контролируемые параметры СНЭЭ в соответствии с вариантами их применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нормальные и предельные значения параметров энергетических характеристик СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Организация работ по эксплуатации и техническому обслуживанию СНЭЭ на всех этапах жизненного цикла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алгоритмы замены батарейных блоков блочно-модульных СНЭЭ, а также аккумуляторных батарей и компонентов СНЭЭ в случае выхода их из строя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порядок ввода/вывода СНЭЭ из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Способы утилизации СНЭЭ и их компонентов с учётом экологических аспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы преобразовательной техники и силовой электроники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основы АСУ и информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Планирование и контроль работ по комплексной проверке защит в соответствии с техническими условиями на испытания систем накопления электрической энергии |  |  |  |  | Код |  |  | E/02.7 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 7 |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  |  | Мониторинг параметров работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Определение состава и перечня работ по комплексной проверке защит СНЭЭ в соответствии с техническими условиями в ходе эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Составление программы испытаний оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контроль выполнения работ по комплексной проверке защит СНЭЭ и испытаний оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководство работами по локализации и ликвидации последствий аварий СНЭЭ, по переключениям в соответствии с инструкциями по переключениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  |  | Анализировать параметры работы СНЭЭ по данным АСУ, ОИК, ИВК АСУЭ и результатам осмотров и освидетельствований оборудования в соответствии с техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Организовывать испытания оборудования СНЭЭ в соответствии с техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Определять состав и порядок работы по индивидуальным и функциональным испытаниям АСУ (блокировок, защит, алгоритмов срабатывания предупредительной сигнализации) в соответствии с техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оценивать полноту и качество работ по комплексной проверке защит в соответствии с техническими условиями и руководствами по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проводить целевой инструктаж ответственного руководителя работ, производителя работ или наблюдающего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечивать пожарную безопасность на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  |  | Теоретические основы электротехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основы преобразовательной техники и силовой электроники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основы АСУ и информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Виды использования, режимы, нормальные и предельные параметры работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порядок испытания оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Периодичность и порядок комплексной проверки защит в соответствии с техническими условиями и инструкциями по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Состав работ и технические условия проверки защит СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические условия, руководства и инструкциями по эксплуатации СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Методы расчета токов короткого замыкания в сети постоянного и переменного тока СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принципы выбора защитных аппаратов и проводников, порядок проверка селективности и чувствительности токовых защит в сети постоянного и переменного тока СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порядок ликвидации последствий аварий СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порядок и организация работ в электроустановках по нарядам-допускам, распоряжениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Порядок ввода/вывода СНЭЭ из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Способы утилизации СНЭЭ и их компонентов с учётом экологических аспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Электрические схемы и паспорта оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Планирование и контроль выполнения работ по определению заданного режима работы систем накопления электрической энергии |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | E/03.7 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 7 |
| Трудовые действия |  |  |  | Определение необходимых режимов СНЭЭ, в том числе режимов регулирования частоты, компенсации колебаний мощности, смягчения последствий снижения качества питания, компенсации реактивной мощности, обеспечения бесперебойного питания по заявкам потребителей в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определение необходимого режима работы СНЭЭ в соответствии с заявками потребителей в ТПН («надежность» или «качество» для универсальных СНЭЭ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Планирование и координация выполнения работ подчиненным персоналом по настройке заданного режима работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контроль установки заданного режима работы СНЭЭ подчиненным персоналом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Определять виды использования СНЭЭ, режимы СНЭЭ и параметры рабочих циклов СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выбирать и устанавливать требуемые режимы работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Анализировать полноту выполнения работ по организации функционирования СНЭЭ в заданном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечивать пожарную безопасность на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять первичные средства пожаротушения на оборудовании и в помещениях аккумуляторных СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Теоретические основы электротехники, теории автоматического регулирования и информатики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основы преобразовательной техники и силовой электроники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основы АСУ ТП и информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Виды СНЭЭ и режимы их работы, характеристики, нормальные и предельные значения параметров, уставки аварийной и предупредительной технологической сигнализации элементов, положение коммутационной аппаратуры и требования к качеству электрической энергии в ТПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок работы с заявками потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики, конструктивные особенности и параметры режимов работы СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и устройство защит, автоматики и блокировки электроустановок, сопрягаемых с эксплуатируемыми СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок ввода/вывода СНЭЭ из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы утилизации СНЭЭ и их компонентов с учётом экологических аспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Порядок производства операций задания и контроля режимов СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Электрические схемы и паспорта оборудования СНЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования электробезопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Документы по качеству, стандарты, энергетическое законодательство Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения трудовой функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работа отдельного оборудования СНЭЭ, включая инверторы, батареи, АСУ ТП, СДТУ, климатики при различных видах использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

| 4.1. Ответственная организация-разработчик |  |
| --- | --- |
| Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России»), город Москва |  |
| Президент Замосковный Аркадий Викторович |  |
| Фонд инфраструктурных и образовательных программ, город Москва |  |
| Генеральный директор Тихонов Алексей Никитович |  |
| 4.2. Наименования организаций-разработчиков |  |
| - 1 | Ассоциация дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова», город Москва |
| - 2 | ПАО «Россети», город Москва |
| - 3 | АО «Россети Научно-технический центр», город Москва |
| - 4 | АО «Федеральный испытательный центр», город Москва |
| - 5 | ПАО «Россети Центр» |
| - 6 | ООО «Литэко Инновации», город Москва |
| - 7 | ООО «Школа главного инженера», город Москва |
| - 8 | АО «Атомэнергопромсбыт», город Москва |
| - 9 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| - 10 | Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации, город Москва |
| - 11 | Совет по профессиональным квалификациям в сфере нанотехнологий и микроэлектроники, город Москва |
| - 12 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России», город Москва |
| - 13 | Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии, город Москва |
| - 14 | НП «Межотраслевое объединение наноиндустрии», город Москва |

- Сокращения, используемые в профессиональном стандарте

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минэнерго России от 30 ноября 2022 г. № 1271 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (в редакции Приказа Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н).

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 20 июня 2001 г. № 473 и от 20 июня 2011 г. № 479) «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Допуск к самостоятельной работе для всех категорий персонала осуществляется в соответствии с требованиями ст. 28, 28.1 ФЗ от 26 марта 2003 г. № 35 ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями), ст. 21, 22 Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (приказ Минэнерго России от 22 сентября 2020 г. № 796» и р. II приказа Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок на основании проверки знаний включая знания по охране труда, пожарной безопасности и приемов оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим».

Первичная и периодическая аттестация проводится в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с изменениями).

Приказ Минтруда России № 988н, приказ Минздрава России № 1420н от 31 декабря 2020 г. «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»; приказ Минздрава России от 30.05.2023 г. № 266н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований» и Минэнерго № 390 от 31.08.2011 г. «Об утверждении порядка проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики», ст. 220 ТК РФ и приказом Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование», приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

Приказ Минздрава от 20.05.2022 г. №342н «Об утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 22 сентября 2020 г. № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2021 г., регистрационный № 62115).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. № 63 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный № 31448), от 20 августа 2014 г. № 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2014 г., регистрационный № 33947), от 13 октября 2014 г. № 1313 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный № 34691), от 25 марта 2015 г. № 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный № 36994), от 1 октября 2015 г. № 1080 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный № 39355), от 1 декабря 2016 г. № 1508 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., регистрационный № 44807), от 10 апреля 2017 г. № 320 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 мая 2017 г., регистрационный № 46662), от 11 апреля 2017 г. № 328 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 г., регистрационный № 47167), от 23 марта 2018 г. № 210 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 апреля 2018 г., регистрационный № 50727), от 30 августа 2019 г. № 664 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 сентября 2019 г., регистрационный № 56026), приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 296 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2021 г., регистрационный № 63245), 
от 13 декабря 2021 г. № 1229 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2022 г., регистрационный № 68183).

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.