ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Специалист по организации выработки и отпуска потребителям тепловой и электрической энергии (7 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2025 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | Страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 7 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 7 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 32 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 35 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 35 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 36 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Специалист по организации выработки и отпуска потребителям тепловой и электрической энергии (7 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08800.06

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

«Специалист (инженер) по эксплуатации и руководству эксплуатацией блока (блоков) атомной электростанции»

код 24.088

регистрационный номер 1232

дата приказа 18.01.2019

номер приказа 27 н

СПК: Совет по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Организация эксплуатации и руководство эксплуатацией блоков атомной электростанции

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации |  | Критерии оценки квалификации |  | Тип и № задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТФ F/01.7 Оперативный контроль состояния и режимов работы оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции ТФ F/02.7 Управление персоналом смен очереди атомной станции или блока (блоков) атомной электростанции ТФ F/03.7 Организация и контроль операций по пуску, останову, изменению режимов работы, переключению оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции ТФ F/04.7Обеспечение выполнения требований ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической безопасности при эксплуатации блока (блоков) атомной электростанции ТФ F/05.7Обеспечение выполнения работ по подготовке к проведению ремонтов, технического обслуживания, наладке и испытаниям оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции, находящихся в оперативном управлении ТФ F/06.7Организация работ по предотвращению и ликвидации аварий на атомной электростанции, отказов и нарушений работы оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции |  |  |  |  |
| Конструктивные особенности и технические характеристики оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции Основные технологические схемы атомной электростанции Главная электрическая схема атомной электростанции Технологические процессы режимов работы реакторной установки и обслуживаемых систем, допустимые отклонения параметров режимов Расположение, назначение и зоны действия оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматических регуляторов, тепловых защит, блокировок, сигнализации, входящих в зону обслуживания | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 47, 48, 60, 61, 62, 66, 67, 73, 74, 75, 105, 106, 107, 108, 111, 112 |  |
| Нормативные правовые акты Российской Федерации в области использования атомной энергии, регламентирующие контроль состояния и режимов работы оборудования и технологических систем блока (блоков) атомной электростанции Нормативно-технические и методические документы, касающиеся проведения операций пуска, останова, изменения режимов работы, переключения оборудования и технологических систем атомной электростанции Программы обеспечения качества при эксплуатации атомных электростанций | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 92, 109, 110 |  |
| Порядок эксплуатационного обслуживания резервного оборудования Порядок оформления ввода в ремонт и вывода оборудования из ремонта Нормативно-технические и методические документы, касающиеся вопросов подготовки и проведения ремонтов, технического обслуживания, наладки и испытаний основного и вспомогательного оборудования | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 63, 71, 89, 90, 91, 93, 94, 119, 120 |  |
| Порядок приемки и сдачи смены очереди или блока атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 76, 77, |  |
| Нормативно-технические и методические документы, касающиеся управления персоналом атомной электростанции | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 36, 37, 38, 39, 41, 46, 78, 79, 86, 97, 107 - 109 |  |
| Порядок действия в аварийных ситуациях на атомных электростанциях Правила пожарной безопасности на атомных электростанциях Правила промышленной и специальной безопасности на атомных электростанциях Правила ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации атомных электростанций | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов |  | 40, 45, 80, 81,82, 83, 84, 85, 87, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 |  |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 109

количество заданий с открытым ответом: 9

количество заданий на установление соответствия: 2;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1,5 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Управление режимами работы блока (Проверяет F/01.7 и F/03.7) |  | 1 |
| Организация подготовки к ремонту и обеспечение безопасности (Проверяет F/04.7 и F/05.7) |  | 2 |
| Реагирование на отказ системы безопасности (Проверяет F/06.7 и F/04.7) |  | 3 |
| Принятие решения в сложной ситуации (Проверяет F/02.7 и F/04.7/F/06.7) |  | 4 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

8.1. Высшее образование.

8.2. Опыт работы не менее 5 лет в сфере профессиональной деятельности, включающей оцениваемую квалификацию, не ниже уровня оцениваемой квалификации.

8.3. Подтверждение прохождения обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

8.4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям в сфере атомной энергии

8.5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа:

- Основные эксплуатационные состояния РУ, определенные технологическим регламентом безопасной эксплуатации энергоблока для нормальной эксплуатации, включают в себя: - «Останов для ремонта»; «Холодное» состояние; «Горячее» состояние; «Реактор на минимально-контролируемом уровне мощности - «Останов для ремонта»; «Холодное» состояние; «Горячее» состояние; «Реактор на минимально-контролируемом уровне мощности»; «Работа на энергетических уровнях мощности» - «Холодное» состояние; «Горячее» состояние; «Реактор на минимально-контролируемом уровне мощности»; «Работа на энергетических уровнях мощности». - «Останов для ремонта»; «Реактор на минимально-контролируемом уровне мощности»; «Работа на энергетических уровнях мощности»

- К автоматизированным системам контроля относятся: - система внутриреакторного контроля; система контроля нейтронного потока; система контроля герметичности тепловыделяющих элементов; система радиационного технологического контроля; система технологической и аварийной сигнализации; система контроля воднохимического режима - система технологического контроля; система внутриреакторного контроля; система контроля герметичности тепловыделяющих элементов; система радиационного технологического контроля - система технологического контроля; система внутриреакторного контроля; система контроля нейтронного потока;; система контроля воднохимического режима - система технологического контроля; система внутриреакторного контроля; система контроля нейтронного потока; система контроля герметичности тепловыделяющих элементов; система радиационного технологического контроля; система технологической и аварийной сигнализации; система радиационной безопасности и охраны окружающей среды; система контроля воднохимического режима

- При переводе реактора в подкритическое состояние системы и оборудование энергоблока могут: - оставаться в работе - оставаться в резерве либо выводиться в ремонт - оставаться в работе, в резерве, либо выводиться в ремонт - оставаться в работе либо выводиться в ремонт

- Энергоблоки атомной электростанции с реакторными установками типа ВВЭР-1200 обеспечивают возможность прохождения в сутки одного планового цикла изменения активной мощности в диапазоне от: - 80 до 60 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 150 раз в течение одного года - 100 до 80 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года - 90 до 70 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года - 100 до 65 процентов номинальной мощности энергоблока и обратно с общим количеством циклов изменения активной мощности до 200 раз в течение одного года

- Регулировочный диапазон без изменения состава оборудования для вновь вводимых энергоблоков атомных электростанций (кроме энергоблоков ВВЭР-1000 с реакторными установками типа В-320) должен находиться в пределах от: - 80 до 100 процентов установленной мощности; технический минимум должен находиться в пределах от 20 до 25 процентов установленной мощности. - 80 до 100 процентов установленной мощности; технический минимум должен не превышать 20 процентов установленной мощности - 80 до 90 процентов установленной мощности; технический минимум должен находиться в пределах от 20 до 25 процентов установленной мощности - 75 до 80 процентов установленной мощности; технический минимум должен не превышать 20 процентов установленной мощности.

- Работа энергоблоков атомных электростанций, кроме энергоблоков типа РБМК и БН, обеспечивается в регулировочном диапазоне активной мощности с номинальными параметрами нагрузки: - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 49 - 50,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты; - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 40 - 45,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 45 - 50,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты - длительно - при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 50 - 51 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты

- Допустимые режимы работы энергоблоков типа РБМК и БН в зависимости от значений частоты электрического тока, а также продолжительность работы энергоблоков атомных электростанций любого типа определяются регламентами безопасной эксплуатации энергоблоков атомных электростанций при значении частоты электрического тока: - 46 герц - 50 герц - 42 герц - 40 герц

- Отказами по общей причине называют отказы: - более одного элемента (системы), вызванного одной и той же (общей) причиной - трех или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной - двух или более элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной - любого количества элементов (систем), вызванных одной и той же (общей) причиной

- Отметьте 2 позиции Зависимый отказ -_это: - отказ двух и более элементов или систем - частный случай отказов по общим причинам - отказ трех элементов или систем - отказ по общим причинам

- Контайнмент ядерных реакторов типа ВВЭР выдерживает: - внутреннее давление в 6 кг/см2 и внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 25 кПа, и падающего самолета массой 7 тонн - внутреннее давление в 5 кг/см2 и внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 30 кПа, и падающего самолета массой 5 тонн - внутреннее давление в 4 кг/см2 и внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 30 кПа, и падающего самолета массой 6 тонн - внутреннее давление в 7 кг/см2 и внешнее воздействие от ударной волны, создающей давление 35 кПа, и падающего самолета массой 5 тонн

- Каждый комплект аппаратуры аварийной защиты спроектирован таким образом, чтобы во всем диапазоне изменения технологических параметров, установленном в проекте реакторной установки (РУ), обеспечивается аварийная защита: - не менее чем тремя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту - не менее чем двумя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту - не менее чем пятью независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту - более, чем двумя независимыми каналами по каждому технологическому параметру, по которому необходимо осуществлять защиту

- Управляющие команды каждого комплекта для исполнительных механизмов аварийной защиты (АЗ) передаются: - по нескольким каналам - минимум по двум каналам - по одному каналу - максимум по двум каналам

- Пределы безопасной эксплуатации устанавливаются для: - всех предусмотренных в проекте АС и отраженных в технологическом регламенте эксплуатации АС состояний нормальной эксплуатации - отдельных состояний нормальной эксплуатации - для проектных аварийных ситуаций - для запроектных аварий

- Системы и элементы АС разделяются по назначению на: - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями - системы и элементы безопасности; системы и элементы специальных технических средств для управления запроектными авариями

- Характеристики активной зоны, конструкции реактора и другого оборудования первого контура с учетом работы иных систем - не должны допускать при тяжелых авариях, в том числе с расплавлением топлива, образования вторичных критических масс - могут допускать в отдельных случаях при тяжелых авариях, в том числе с расплавлением топлива, образования вторичных критических масс - исключают при тяжелых авариях образование вторичных критических масс - допускают при тяжелых авариях образование вторичных критических масс

- Оборудование и трубопроводы контура теплоносителя реактора: - должны выдерживать без разрушений статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях (с учетом действий защитных систем безопасности и их возможных отказов), при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно - не рассчитаны на статические и динамические нагрузки и температурные воздействия, возникающие в любых его частях при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно - должны выдерживать температурные воздействия, возникающие в любых его частях при нарушениях нормальной эксплуатации до проектных аварий включительно - должны выдерживать статические и динамические нагрузки при нарушениях нормальной эксплуатации, в том числе при непреднамеренных выделениях энергии в теплоноситель

- Работа устройств снижения давления, защищающих контур теплоносителя реактора от превышения давления: - не должна приводить к выбросу теплоносителя первого контура за пределы герметичного ограждения РУ - может приводить к выбросу теплоносителя первого контура за пределы герметичного ограждения РУ - исключает выброс теплоносителя первого контура за пределы герметичного ограждения РУ - ни одно из указанных выше утверждений

- Для своевременного обнаружения в трубопроводах контура теплоносителя реактора сквозной трещины и перевода РУ в безопасное состояние до достижения трещиной критических размеров предусмотрены: - технические средства - технические средства и организационные меры - организационные меры - отдельных мер не предусмотрено

- На каждом блоке АС для управления технологическим оборудованием систем нормальной эксплуатации и систем безопасности предусматриваются: - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ - БПУ; РПУ; УСБ; система информационной поддержки оператора - БПУ; РПУ; УСНЭ; УСБ; система информационной поддержки оператора; автономные средства регистрации и хранения информации

- УСНЭ блока АС обеспечивают: - автоматическую и автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматическую и (или) автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматическую диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение) - автоматизированную диагностику состояния и режимов эксплуатации, в том числе и собственно технических средств УСНЭ (включая технические средства, использующие программное обеспечение)

- С помощью образцов-свидетелей контролируют: - изменение механических свойств; изменение характеристик циклической прочности - изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению; изменение характеристик циклической прочности - изменение механических свойств; изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению; изменение характеристик циклической прочности - изменение механических свойств; изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению

- Изменение механических свойств в процессе эксплуатации включает в себя следующие параметры: - предел текучести, временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение - предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение - временное сопротивление, относительное удлинение, относительное сужение - относительное удлинение, относительное сужение

- Изменение характеристик сопротивления хрупкому разрушению включает в себя такие параметры, как : - критическая температура хрупкости, критическое раскрытие трещины - критическая температура хрупкости, вязкость разрушения или критическое раскрытие трещины - вязкость разрушения или критическое раскрытие трещины - критическая температура хрупкости и вязкость разрушения

- Оборудование и трубопроводы АЭС должны быть оснащены КИП для измерения: - давления, температуры, расхода, уровня рабочей среды, химического состава теплоносителя и контроля перемещений, а также устройствами для отбора среды - давления, температуры, расхода, уровня рабочей среды - расхода, уровня рабочей среды, химического состава теплоносителя и контроля перемещений, устройствами для отбора среды - давления, температуры, устройствами для отбора среды

- На парогенераторах, компенсаторах давления, барабанах-сепараторах, деаэраторах должно быть установлено: - не менее двух независимых измерителей уровня и предусмотрена звуковая сигнализация верхнего и нижнего допустимых уровней - не менее трех независимых измерителей уровня и предусмотрена световая сигнализация верхнего и нижнего допустимых уровней - не менее трех независимых измерителей уровня и предусмотрена звуковая и световая сигнализация верхнего и нижнего допустимых уровней - не менее пяти независимых измерителей уровня и предусмотрена звуковая и световая сигнализация верхнего и нижнего допустимых уровней

- Должен быть обеспечен подогрев труб до температуры контура, если длина коммуникаций, содержащих теплоноситель, от датчика до места подключения к контуру: - превышает три номинальных наружных диаметров труб этих коммуникаций - превышает пять номинальных наружных диаметров труб этих коммуникаций - составляет пять номинальных наружных диаметров труб этих коммуникаций - не превышает пять номинальных наружных диаметров труб этих коммуникаций

- Измерительные каналы контрольно-измерительных систем должны обеспечивать возможность их периодической метрологической поверки и калибровки: - в лабораторных условиях и/или по месту установки - в лабораторных условиях - по месту установки - в лабораторных условиях и по месту установки

- Самозащищенность энергоблока с БН-800 от внешних и внутренних воздействий достигается за счет: - систем аварийного расхолаживания через теплообменники, поддона для сбора расплавленного топлива - пассивных средств воздействия на реактивность - пассивных средств воздействия на реактивность, систем аварийного расхолаживания через теплообменники, поддона для сбора расплавленного топлива - пассивных средств воздействия на реактивность, систем аварийного расхолаживания через теплообменники

- В качестве топлива в БН-800 может использоваться: - обычное (с оксидом урана) топливо - обычное (с оксидом урана) и уран-плутониевое МОКС-топливо (смесь 235U и 239Pu) топливо - уран-плутониевое МОКС-топливо (смесь 235U и 239Pu) топливо - любое топливо

- Применение в «быстром» БН-800 реакторе уран-плутониевого топлива позволяет: - экономить топливо - использовать запасы энергетического плутония, утилизировать оружейный плутоний, сжигать долгоживущие изотопы актиноиды из облучённого топлива тепловых реакторов - сформировать в перспективе экологически чистый замкнутый ядерный топливной цикл - утилизировать оружейный плутоний, сжигать долгоживущие изотопы актиноиды из облучённого топлива тепловых реакторов - обеспечивать высокий уровень внутренне присущей безопасности повышать безопасность АЭС

- Физико-технические свойства БН-800 включают в себя: - низкое – близкое к атмосферному – рабочее давление натриевого теплоносителя, большие запасы до температуры кипения, относительно небольшой запас реактивности на выгорание, большую теплоёмкость натрия - низкое рабочее давление натриевого теплоносителя, большие запасы до температуры кипения, относительно небольшой запас реактивности на выгорание - большие запасы до температуры кипения, относительно небольшой запас реактивности на выгорание, большую теплоёмкость натрия - низкое – близкое к атмосферному – рабочее давление натриевого теплоносителя и большую теплоёмкость натрия

- .Система аварийного охлаждения зоны (САОЗ) предназначена для: - автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в реактор в случае утечки теплоносителя - подачи охлаждающего раствора в случае утечки теплоносителя - автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в активную зону реактора - автоматической подачи охлаждающего раствора борной кислоты в активную зону реактора в случае утечки теплоносителя

- При отклонении от нормального режима работы энергоблок БН-800: - останавливает ядерную реакцию сам, в силу естественных законов природы - останавливает ядерную реакцию после команды оператора или автоматики - останавливает ядерную реакцию после команды оператора - останавливает ядерную реакцию после команды оператора

- Энергоблоки, построенные по проекту «ВВЭР-ТОИ», при гипотетических тяжелых авариях, таких как разрыв первого контура, либо потеря всех источников электроснабжения, включая собственные дизельные электростанции: - неограниченное время остаются безопасными для окружающей среды - остаются безопасными для окружающей среды только короткое время - небезопасны для окружающей среды - остаются безопасными для окружающей среды на период, который зависит от характера аварии

- При одновременном разрыве первого контура и потере электроснабжения энергоблоки БН-800: - могут работать в автономном режиме до 72 часов - не могут работать в автономном режиме - могут работать в автономном режиме до 50 часов - могут работать в автономном режиме до 80 часов

- . Обходы рабочих мест проводятся: - только в дневное время - в ночное время - как в дневное, так и в ночное время - произвольно

- Графики для проведения обходов и осмотров рабочих мест на АС утверждаются: - для руководителей АС (директор, главный инженер и их заместители) - директором АС; для руководителей подразделений - заместителями директора или главного инженера по подчиненности - директором АС и заместителями директора или главного инженера по подчиненности - заместителями директора или главного инженера по подчиненности - для руководителей АС (директор, главный инженер и их заместители) - директором АС

- Обходы рабочих мест должны быть организованы так, чтобы все рабочие места посещались руководителями (заместителями руководителей) подразделений: - не реже одного раза в неделю в своих подразделениях - не реже одного раза в десять дней в своих подразделениях - два раза в неделю в своих подразделениях - не реже одного раза в две недели в своих подразделениях

- Графики обходов рабочих мест подразделений должны предусматривать: - один ночной обход в месяц - один ночной обход в две недели - два ночных обхода в месяц - ночные обходы по усмотрению

- Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности АС и ее структурных подразделений возлагается на: - руководителей подразделений - руководителей и из замов - лиц, определенных руководством АЭС - всех работников АЭС

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях.

Задание 1:

Ситуация:
Блок АЭС с реактором ВВЭР-1000. Блок работает на 97% номинальной мощности. При плановом считывании параметров вы замечаете устойчивый рост температуры теплоносителя первого контура (ПК) на выходе из активной зоны (Твых АЗ) на 2 °C за последние 15 минут при неизменной мощности. Давление в ПК, уровень в ПГ, параметры турбины – в норме. Сигнализация по Твых АЗ не сработала (предел установлен на +5°C от текущего номинала). Показания дублирующих каналов КИП подтверждают рост температуры.

Задание:

- Опишите Ваши немедленные действия (первые 5-10 минут).

- Какие возможные причины роста Твых АЗ Вы рассматриваете в первую очередь?

- Какие дополнительные параметры необходимо срочно проконтролировать и почему?

- Опишите Ваши дальнейшие действия для стабилизации режима и выяснения причины.

- В каком случае и на основании какого нормативного документа Вы обязаны информировать вышестоящее оперативное руководство (СИУР/ГИУР)?

Проверяемые компетенции (из профстандарта):

- Трудовые действия (F/01.7): Постоянное наблюдение за ведением режимов; Проведение операций по изменению режимов работы; Контроль состояния оборудования.

- Трудовые действия (F/03.7): Проведение операций по изменению режимов работы; Контроль технического состояния.

- Умения (F/01.7): Решать вопросы приоритетности; Контролировать состояние оборудования; Вести оперативные переговоры; Вести документацию.

- Умения (F/03.7): Контролировать техническое состояние; Вести переговоры; Вести документацию; Использовать безопасные методы.

- Знания (F/01.7): Конструктивные особенности; Основные техсхемы; Расположение/назначение оборудования/КИП; Порядок действий в аварийных ситуациях; Правила ЯРБ, ПБ, Промбезопасности; НПА РФ.

- Знания (F/03.7): Влияние операций на безопасность; Основные техсхемы; НПА РФ, регламентирующие операции; Порядок действий в авариях; Правила ЯРБ, ПБ, Промбезопасности.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации Специалист по организации выработки и отпуска потребителям тепловой и электрической энергии (7 уровень квалификации) принимается при совместном выполнении двух условий:

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания 1 и 2 – должны быть выполнены с результатом 100%

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

СТО 1.1.1.01.0069-2017. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций

НП-026-16 Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций"

СТО 1.1.1,01.0678-2015. «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»

РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014. Обеспечение качества при ремонте систем и оборудования атомных станций